招标单位：启东市自来水厂有限公司

项目材料名称：2018年度【球墨配件】采购

（二次）

招 标 文 件

招  标  人：启东市自来水厂有限公司

时      间： 2018  年  8  月  13 日

- 投 标 须 知

一、投 标 概 要

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称:启东市自来水厂有限公司 招标人地址：启东市公园中路802号 联系人：陆婕 联系电话：0513-68951021 |
| 2 | 招标内容： 球墨配件 货物采购 |
| 3 | 招标方式：公开招标（参与对象为：项目库入围方） |
| 4 | 投标报价方式：根据招标人提供的表格填写报价，采取固定单价报价。不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价：见招标文件中材料清单最高限价表 |
| 6 | 投标有效期：壹年 |
| 7 | 投标文件份数：正本壹份 |
| 8 | 投标文件截止时间及提交地点： 截止时间： 2018 年 8 月 17 日 10 时 00 分 提交地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 9 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 11 | 投标保证金：人民币 拾万元整；递交形式：转账。投标保证金收款截止日期为2018年8月16日16时0分，未按期缴纳则视为放弃本次招投标。账号：工行启东支行1111629909000002058 开标后若未中标则于 三 个工作日内退回原账户；若中标，投标保证金则直接转为合同履约保证金。 |
| 12 | 定标原则：报价最低者中标。 |
| 13 | 定标原则：进行二轮报价，第一轮报价的最低价为第二轮报价的最高限阶，第二轮报价低价者中标。 注：若参加投标的投标人或者经评审后有效的投标人只有二家时，则仍采用上述定标原则确定中标人及中标价，若参加投标的投标人或者经评审后有效的投标人只有一家时，若该投标人的资质条件等满足招标文件要求的，则由招标人直接与该投标人进行商务谈判确定中标价。 |
| 14 | 质量要求：质量合格，达到相关国标和行业标准。 供货周期：一年，供货商应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若因供货商原因造成供货延误，由此造成的一切损失将由供货商负责，每天损失按1000元/天计算。 |
| 15 | 交货地点：采购人指定的地点 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1．说明

1）项目的说明见投标须知中投标概要所述。

2）根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，上述招标内容所需资金已落实。现通过招标来择优选定供货商。

3）要求投标人根据招标文件的要求，提交完整、详细的投标文件。

4）各个投标人应认真阅读并回答本文件的各项要求，不得空缺不作回答。如有建议可另行附文。

5）投标人一旦投标即视为接受本招标文件所有内容。

6）投标人须遵守有关法律法规，否则一切法律责任由投标人自己承担。

7）遇不可抗力因素，招标方有权对投标时间、地点进行变更并通知所有参加投标人。

2.投标单位的资格和资质要求

1）参加招标的供货商或生产厂商（以下称“投标单位”），应为招标人“项目库入围方”，具有独立的法人资格，注册资金 5000 万元人民币以上，有生产供应和相应检测能力，同时具有良好的银行资信和商业信誉。

2）投标单位应提供相应的资质文件，以证明其符合招标合格条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的投标响应文件中应包括下列资料复印件(原件备查)：

  - 营业执照副本、资质批准证书许可证及相关证书；

  - 相应生产标准及产品资料；

  - 产品说明书、技术资料的证明；

  - 投标人提供投标产品三年以来省级或质量监督检测中心出具的检验报告；

  - 近三年供水行业供自来水公司年销售量供应业绩（合同或中标通知书）；

  - 如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件；如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件。

  - 以上所有材料须加盖公章。

3.投标费用

1）投标单位需按照投标概要第11条要求按期缴纳投标保证金。

2）投标单位应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自理，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.招标文件的组成

第一章  投标须知

第二章  材料标准及要求

第三章  材料采购清单

第四章  材料清单最高限价表

第五章  投标文件格式

5.招标文件的修改

招标文件的修改将以书面补遗形式发送给所有投标人，作为招标文件的组成部分。

（三）投标文件的编制要求

6.投标文件的组成

1）投标文件封面

2）授权委托书

3）投标函

4）材料清单报价表

5）提交履约保证金承诺书

6）其他所需文件

7.投标文件格式

投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

8.投标报价

1）投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标单位根据招标人提供的材料清单、招标文件的要求投标报价。

2）材料清单报价表中所有需要填报的单价，投标人均应填报，投标人任何少报、漏报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

3）进行二轮报价，第一轮报价的最低价为第二轮报价的最高限阶，第二轮报价低价者中标。若参加投标的投标人或者经评审后有效的投标人只有二家时，则仍采用上述定标原则确定中标人及中标价，若参加投标的投标人或者经评审后有效的投标人只有一家时，若该投标人的资质条件等满足招标文件要求的，则由招标人直接与该投标人进行商务谈判确定中标价，最终中标价在合同有效期内不作调整。

4）投标报价应包括所有产品的制作、运输、保险、装卸、配件、税金（16%增值税）、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等。

5）招标人设定了项目投标最高限价（详见《材料清单采购最高限价表》），若投标人的投标报价高于或等于投标最高总限价的，则作无效标处理；若投标报价中分项综合单价高于分项最高限价的，则按分项最高限价修正其投标报价，修正后的投标报价为各投标人的最终报价，并作为定标依据，若投标人拒绝按上述原则修正投标报价的，则视为自动放弃投标处理。

6）各投标人的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率，必须与投标总报价与投标最高总限价相比的下浮率一致，否则，作无效标处理。

9.投标文件的签署

1）投标文件封面、授权委托书、投标函、投标报价单均必须加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2）投标文件如有修改，修改处必须由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

10.投标文件的密封

1）投标人必须将投标文件密封在同一个包封中，否则按废标处理。

2）在投标文件密封袋上写明招标人名称、开标地址、材料种类、投标人名称及日期。

11.投标文件的补充、修改

投标文件的补充、修改在投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开 标

12.开标

1）招标人按规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。开标由招标人主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格及最终中标人。工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

2）定标原则：以有效报价中的最低报价者中标。

（六）废标条件（重大偏差条件）

13.程序废标

1) 投标文件逾期送达的；

2) 投标文件未按招标文件要求密封的；

3) 投标人未出席开标会的；

4）投标人未按期缴纳投标保证金的；

5) 投标人未在开标会记录上签字确认的。

14.法定废标

1) 投标文件中投标文件封面、授权委托书、投标函、投标总价无投标人公章及法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章的）；

2) 投标人擅自修改材料报价单的；

3) 投标报价超过“最高限价”的；

15.评审废标

1) 参加投标时，扰乱开、评标会场秩序经劝阻无效的；
  2) 当投标人的报价明显低于其他投标报价（即低于其他投标平均报价30%或以上的），且不能合理说明的； 
  3) 投标人对招标文件规定的质量、技术要求不能实质性响应的；

4) 投标文件附有招标人不能接受的条件的。

5) 投标文件异常雷同或错漏一致的。

（七）合同的签订

16.中标通知书

中标人确定后在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

17.合同的签订

1）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10日内按照招标文件和中标人的投标文件订立采购合同。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

2）付款方式： 非长期供货商按双方合同约定支付；其他按启东市自来水厂有限公司财务规定的方式支付。

3）其他要求：所有运费及装卸费由中标方承担，货物须装卸至招标方（采购方）指定的最终存放点。

18.履约担保

1）中标人在收到中标通知书后，投标保证金直接转为履约保证金。

2）中标人在合同有效期内应确保所供产品质量，满足采购人（即招标人）对供货的要求，认真履行合同各种规定，凡未达到上述要求，采购单位有权及时更换供应商。

3）履约保证金在合同期满后30日内一次性返还（无息）。

第二章 材料标准及要求

一、制作标准

GB/T 13295-2013《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》

GB/T 21873-2008《橡胶密封件 给、排水管道及污水管道用接口密封圈 材料规范》

GB/T 17456.1-2009《球墨铸铁管外表面锌涂层 第一部分：带终饰层的金属锌涂层》

GB/T 17456.2-2010《球墨铸铁管外表面锌涂层 第二部分：带终饰层的富锌涂料涂层》

GB/T17457-2009《球墨铸铁管 水泥砂浆 离心法衬层 一般要求》或ISO4179

GB/T 17459-1998《球墨铸铁管 沥青涂层》

GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

EN14901-2006《球墨铸铁管、管件和配件环氧树脂涂层的要求和测试方法》

二、技术要求

1、球墨铸铁管件以GB/T 13295-2008《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》 、《GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价》等为执行标准，产品出厂前均通过压力试验。产品材质、结构尺寸及壁厚、技术性能达到或超过标准要求，能满足或高于招标文件规定的产品技术性能要求。

2、材质要求

生产球墨铸铁的铁矿石选用高品质铁矿石，球墨铸铁管和管件的,所用材质性能应满足如下要求：

（1）管体最小抗拉强度不小于420MPa；

（2）球墨铸铁管道延伸率，DN100-1000，延伸率≥10%；DN1000-2000，延伸率≥7%；球墨铸铁管件延伸率≥5%；

（3）当公称直径DN100-1000,断裂伸长率≥12%，允许屈服强度≥270MPa；当公称直径DN≥1000，断裂伸长率≥10%时，允许屈服强度≥270MPa；其余情况下屈服强度≥300MPa。

（4）球墨铸铁管道的布氏硬度不得超过230HBW；球墨铸铁管件的布氏硬度不得超过250HBW。

3、尺寸、壁厚

3.1 管材尺寸

球墨铸铁管和管件尺寸执行标准GB/T 13295-2013。

3.2球墨铸铁直管的有效长度为6m，长度偏差符合GB/T 13295—2013。球铁管应平直，其直线度最大偏差不得超过有效长度的0.125%，直管及管件端面应与轴线垂直。

3.3 尺寸及其偏差

（1）插口外径DE和插口椭圆度符合GB/T 13295-2013。

（2）管件内径和外圆应在不进行机加工的状态下，达到相关国家标准管件尺寸偏差要求。

3.4壁厚及其偏差

球墨铸铁管道的壁厚参考GB/T 13295-2013。离心铸造管的最小公称壁厚为6mm，公称壁厚为6mm时，最小壁厚为4.7mm，公称壁厚大于6mm时，最小壁厚emin等于公称壁厚enom减去（1.3+0.001DN）；非离心铸造管的最小公称壁厚为7mm，公称壁厚为7mm时，最小壁厚为4.7mm，公称壁厚大于7mm时，最小壁厚emin等于公称壁厚enom减去（2.3+0.001DN）。

管壁厚级别系数K应在合同中注明，凡合同中不注明的均按K9级供货。表15给出了K9的公称壁厚和最小壁厚。

对于球墨铸铁管件的壁厚，参考GB/T 13295-2013的规定，壁厚允许负偏差为：-(2.3+0.001DN)毫米(壁厚＞7mm)；－2.3毫米(壁厚＝7mm)。

4、铸造

4.1球墨铸铁管件采用消失模工艺生产。内外表面均不允许有冷隔、裂缝、错位等妨碍使用的明显缺陷。

4.2 管道和管件的承口内表面和插口外表面的工作面，应当光滑平整，轮廓清晰，不允许影响密封性能的铸造缺陷存在。

4.3参考GB/T 13295-2013规定的相应水压对每一根管道进行水压试验，压力持续时间不少于15S，保压10S。

5、接口形式

5.1 球墨铸铁管及管件为T型接口。

5.2 T接口胶圈需采用全软胶制作，橡胶圈执行标准GB/T 21873-2008或ISO4633中相关要求。

5.3 橡胶圈材质：采用橡胶，不得含有任何对输水、密封圈、管道和配件的寿命有害的物质，在使用条件下不得损害水质，材质符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求。

6、外防腐涂层

球墨铸铁管件外防腐采用漆加防腐漆，防腐漆厚度参考GB/T17459 。

7、内防腐涂层

7.1为保证输送介质的质量和卫生性，球墨铸铁管的内防腐使用水泥沙浆内衬，要求达到附着力强，渗水率小，化学稳定性好。水泥涂衬要求执行GB/T 17457-2009或ISO4179标准。要求涂料中不含有任何溶于水的成分，也不得含有任何有毒成分。内涂衬材料应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求。

7.2球墨铸铁管件内衬采用水泥砂浆内衬，水泥砂浆内衬参考GB/T17457。

8、工厂测试

8.1  供货商应具备在厂内进行所需测试的各种方法和检验设备。

在整个测试期间应真实记录测试数据，记录应清楚的标明：

（1）被测试球墨铸铁管或管件的公称直径，公称压力；

（2）测试类型和方法；

（3）持续时间；

（4）负责测试人签名。

8.2水压试验

在每根管材出厂前均应按照GB/T 13295-2013或ISO2531的规定进行水压试验，试验应在内外涂覆前进行，锌层涂覆可在试验前进行，压力持续时间不少于15S，保压10S。

8.3 球墨铸铁管件环氧涂层检测

参考标准EN14901进行电刷、附着强度、冲击试验。

8.4柔性接口的密封试验

应按GB/T 13295-2013或ISO2531的规定进行柔性接口进行型式试验，或提供第三方具有认证签订资格的机构出具的型式试验报告。

9、出厂检验

供货商的质检部门应按本合同规定的各项技术需求以及国家有关标准的规定对产品进行验收，并作记录。

采购人有权对管道及管件进行抽查，不符合要求的管道与管件应全部拒收，并作记录，采购人的抽查不能代替后来的验收，也不对质量承担任何责任。所有检查记录将作为出厂验收的参考依据。

10、标记和质量证明书

10.1  每根直管都必须在管身上铸明制造厂名或商标、规格；并有清晰持久的标记，标出材质、制造日期及编号。

10.2  每件管件必须在管身上铸明制造厂商标、规格、生产日期。

10.3  每批直管、管件应附有质量证明书，其上注明以下内容：

（1）制造厂名称；

（2）产品名称、规格、用途、厚度级别；

（3）水压试验数值和/或气压试验数值；

（4）力学性能数值；

（5）内外涂层种类。

三、特别注意：

1、若投标人对上述技术要求有异议应在投标截止时间前三天向招标人提出，以明确该技术要求合理规范，否则，由此承担的后果由投标人自行承担。

2、如果投标人不实质响应上述技术要求，则作废标处理。

第三章 材料采购清单

材料种类： 球墨配件                              第 1 页   共1页

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨配件 | DN100-DN1000 | 吨 |  |

第四章 材料清单采购最高限价表

材料种类： 球墨配件                               第 1 页   共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 计量单位 | 数 量 | 分项最高限价 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨配件 | DN100-DN1000 | 吨 | 1 | 8200 | 含16%增值税，含运费，含卸货费 |
| 投标最高总限价 |  |  |  |  | 8200 |  |

注：1、若投标人的投标报价高于或等于投标最高总限价的，则作无效标处理；若投标报价中分项综合单价高于分项最高限价的，则按分项最高限价修正其投标报价，修正后的投标报价为各投标人的最终报价，并作为定标依据，若投标人拒绝按上述原则修正投标报价的，则视为自动放弃投标处理。

2、各投标人的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率，必须与投标总报价与投标最高总限价相比的下浮率一致，否则，作无效标处理。

材料清单采购最高限价表（第二轮）

材料种类： 球墨配件                               第 1 页   共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 计量单位 | 数 量 | 分项最高限价 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨配件 | DN100-DN1000 | 吨 | 1 |  | 含16%增值税，含运费，含卸货费 |
| 投标最高总限价 |  |  |  |  |  |  |

注：1、若投标人的投标报价高于或等于投标最高总限价的，则作无效标处理；若投标报价中分项综合单价高于分项最高限价的，则按分项最高限价修正其投标报价，修正后的投标报价为各投标人的最终报价，并作为定标依据，若投标人拒绝按上述原则修正投标报价的，则视为自动放弃投标处理。

2、各投标人的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率，必须与投标总报价与投标最高总限价相比的下浮率一致，否则，作无效标处理。

第五章 投标文件格式

（投标文件外包装）

招标单位：启东市自来水厂有限公司

开标地址：启东市公园中路802号

材料种类：                  采购

投 标 文 件

投标人：

日期：

一、投标文件封面

招标单位：启东市自来水厂有限公司

材料种类：                  采购

投 标 文 件

投标人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：            （签字或盖章）

日期：

二、授权委托书

委托单位名称：

所在地址：

法定代表人或负责人姓名：          职务：

被委托人姓名：                    性别：

身份证号：

电    话：

住 所 地：

委托事项：

1、项目名称：

2、被委托人权限：

1）代表法人签署上述项目项下的投标文件及参加投标

2）代表法人签署上述项目项下的合同

3）代表法人签署上述项目项下的投标文件和合同的修订和变更文件

特此委托

委托单位（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

年  月  日

三、投 标 函

致：启东市自来水厂有限公司

- 根据你方                     采购招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、材料标准及要求等有关文件后，我方愿以报价表中填报的的报价确认为投标报价，报价有效期为  1 年。并按采购人（即招标人）材料采购清单中的数量和条件等要求负责供货，并保证材料质量合格，并承担任何材料质量缺陷保修责任，保质期______年。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件补遗及有关附件。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

电话：        传真：

日期：             年            月           日

四、材料清单报价单

材料种类：                                               第  页   共  页

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 计量单位 | 数 量 | 投标单价 （元） | 现场最终单价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 含16%增值税，含运费，含卸货费 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：           （签章）

日期：      年    月    日

五、提交投标保证金承诺书

致：启东市自来水厂有限公司

我在贵单位                    采购招标中，做出如下郑重承诺：

保证按照贵司出具的招标文件要求的投标保证金。如届时不提供，贵单位可取消我单位的投标资格。

承诺单位（投标人）：（公章）

法定代表人或授权代表人：（签章）

年    月    日

六、启东市自来水厂有限公司球墨配件购买合同

采购方：

供货方：

买卖双方依据中标通知书内容：采购方               （以下简称采购方）就                 工程所需球墨配件与供货方                   （以下简称供货方）签订货物供货合同。相关具体商务及技术条款如下：

一、商务条款

1.供货范围：

球墨配件价格表			  单价：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 总价 |  | 人民币（大写）： |  |  |  |  |

2.合同总价：

2.1合同总价中，包含了所有产品的制作、运输至施工地点、上下力资的含税单价、税费、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等；但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方及时补上，且不发生费用问题。

2.2 在安装施工过程中，根据工程需要，采购方可以对货物的数量进行调整，调整的依据，以供货方投标时的投标单价乘以增减的数量对合同总价作相应的调整。

2.3本次安装由供货方须予以免费安装。

3. 付款方式：非长期供货商按双方合同约定支付；其他按启东市自来水厂有限公司财务规定的方式支付。

4.交货日期、地点：

合同交货期为接到采购方通知一周之内送货 ，以最后一批货物到达指定到货地点开箱验收后为准。交货地点：工程工地现场；供货方负责设备运输，供货方发货后24小时内，应将该设备合同号、设备名称、件数、总重量、总体积、发票金额、运输工具名称及启动日期，以传真方式通知采购方，以便做好接货工作。

5.包装与运输：

5.1设备包装应按国家标准或部颁标准执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和减少均由供货方承担；发货同时应附一份详细清单和质量合格证；

5.2供货方安排运输并承担全部运输费用和运输风险以及运输所导致的事故责任。

6.保险：设备本身及运输由供货方办理保险，其费用由供货方承担。

7. 质保期及售后服务、安装过程中的服务

7.1质保期：自采购方正式正常运行之日起不少于 壹 年（质保期及免费维保期在标书中注明），使用寿命为50年。

7.2质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现故障，供货方在接采购方通知后24小时内，情况紧急时12小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除故障、修复或更换零部件。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用。

7.3在质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现故障，供货方在接采购方通知后24小时内，情况紧急时12小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除故障、修复或更换零部件。

7.4质保期内，因采购方使用不当而造成故障，供货方接采购方通知后 24小时内，情况紧急时12小时内,派人员赶到采购方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取零部件成本费。

7.5质保期满后，出现故障时，供货方仍应按上述时限派人员赶到采购方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件；其余按维保协议执行。

7.6供货方应提供货物的最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则，采购方有权追溯供货方的责任。

8.违约责任：

8.1供货方不能按合同规定的质量要求及时间交货和提供服务时，供货方应承担本合同总标的额30%的违约金；若供货方不能按合同规定的时间供货，在采购方同意供货方延期交货时，供货方应向采购方付延期违约金，每天按合同款的5‰计收，直至顺延期限满时止。

8.2供货方在货到现场时必须通知甲方、施工方和监理方共同按有关标准验收，待验收合格后方可交付，同时领取交付验收合格单。

8.3管材错发到货地点时，由供货方负责解决并承担有关费用。

8.4由于采购方填错到货地点或临时改变运输方案造成的损失，由采购方负责。

8.5供货方不能交货或不能按标书要求满足采购方技术要求，供货方应双倍返还采购方支付的货款。同时采购方保留对供货方追究由此而造成的一切经济损失。

8.6供货方在货物生产前，应派技术人员工地现场实际测量，如测量结果与招标文件有偏差应及时与采购方联系，供货方应对产品的尺寸与现场实际尺寸相吻合负责。

9.合同的解除和变更

9.1合同生效后，除不可抗力外，不得解除和变更。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

9.2变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

二、技术条款

1.质量检验要求：

1.1材料全部到达现场后，供货方应按采购方安排的时间派人到现场进行检验。如供货方不能按时到达现场，又无函电通知时，采购方有权检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，供货方应认可并负责处理。

1.2管材在水压试验不合格时，采购方可向供货方退货，同时供货方负责赔偿由此造成的一切经济损失。

2.技术支持及售后服务：

2.1供货方必须向采购方承诺技术后援支持。供货方必须在施工期间及保修期内提供免费的技术支持，并对采购方人员进行培训。保修期满后供货方应继续提供相关技术服务。

2.2供货方必须履行其投标书中的售后服务承诺。

三、合同生效及其它

1.合同经买卖双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2.合同生效后，买卖双方都应严格履行合同，如出现问题双方应积极协商解决，协商不成则向南通仲裁委员会提请仲裁。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“补充协议”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

4.招标文件、投标书和投标书附件、中标通知书均为合同不可分割部分。

5.本合同正本一式二份，副本一式二份。双方各执正本一份，副本一份。

采购方（盖章）：							供货方（盖章）：

代表：                                   代表：

年   月    日                             年   月    日

买方：启东市自来水厂有限公司            卖方：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

招标代理人：

七、其他所需文件

（注：投标人应提供营业执照等相关生产销售资质、企业介绍、销售业绩、相关产品检验报告等）