**询 价 公 告**

 我公司**惠萍泵站出水管道插入式超声波流量计（双通道）采购项目**已经批准实施，现决定对该项目进行询价采购，选定承包人。

 **一、项目概况**

（1）项目交货、安装地点：启东市自来水厂惠萍泵站内。

 （2）项目规模：估算投资21.74万元。

（3）项目周期：中标公告发布后15日内签订合同，签订合同后7日内将所有货物送至采购人指定位置并安装、调试完毕。若供应商未按照合同约定时间交货的，且未及时以书面形式向采购人提交延误原因，又无正当理由的，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担该笔订单金额的30%作为违约金。

（4）质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

（5）质保、售后服务要求：

质保要求：本项目所有货物必须提供**三年**全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）

质保期内，成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，须8小时之内上门服务并在4小时内修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。

在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

（6）供应商主要资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2、投标人应具备独立法人资格，具有合法的企业营业执照；

3、投标供应商必须提供西门子原厂对本项目的授权书；

4、投标供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有同类产品的供货业绩。

5、本项目不接受联合体投标；

6、禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

 **二、本项目货物需求一览表及技术参数及要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 西门子DN800插入式超声波流量计（双通道）  | 1、数据采集通道要求：双通道。2、环境温度∶-40℃～+70℃。3、介质温度∶-40～+200°C。4、防护等级∶变送器∶ IP67，传感器∶ IP68。5、压力等级∶ 最大静压 40bar。6、精度：0.5%-1.5%7、变送器输出∶RS485、RS232、累计脉冲、4~20mA 电流信号。8、供电模式：市电+单节锂电池备用9、传感器：无可动部件，长期稳定，安装及维护支持在线插拔，换能器为 304 不锈钢及以上等级的食品级材质。10、传感头：采用消扰电路和抗振传感头，使仪表具有良好的抗环境振动性能，无零点漂移，可靠性高。11、转换器：具有自检和自诊断功能。12、安装：流量计可在不停水的情况下，在铸铁管道、球墨铸铁管、钢管、PE 管道上安装。13、满足精度流量范围208m³/h—18095m³/h | 台 | 1 |
| 2 | 西门子DN1000插入式超声波流量计（双通道） | 1、数据采集通道要求：双通道。2、环境温度∶-40℃～+70℃。3、介质温度∶-40～+200°C。4、防护等级∶变送器∶ IP67，传感器∶ IP68。5、压力等级∶ 最大静压 40bar。6、精度：0.5%-1.5%7、变送器输出∶RS485、RS232、累计脉冲、4~20mA 电流信号。8、供电模式：市电+单节锂电池备用9、传感器：无可动部件，长期稳定，安装及维护支持在线插拔，换能器为 304 不锈钢及以上等级的食品级材质。10、传感头：采用消扰电路和抗振传感头，使仪表具有良好的抗环境振动性能，无零点漂移，可靠性高。11、转换器：具有自检和自诊断功能。12、安装：流量计可在不停水的情况下，在铸铁管道、球墨铸铁管、钢管、PE 管道上安装。13、满足精度流量范围315m³/h—28274m³/h | 台 | 1 |

**三、报价要求**

**本项目最高限价为大写人民币：贰拾壹万柒仟肆佰元整（小写人民币：217400.00元），供应商所报投标报价大于最高限价的为无效报价。**

备注：本项目为固定单价报价。报价应包含本项目所有涉及的全部费用，包括但不限于下列费用：本项目全部设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、运杂费（运抵买方工地现场）、安装费、验收费、人工费、保险费、设备投运、质保、13%增值税及供应商认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、安装、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，不得降低产品及安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

**本项目招标代理服务费由中标单位承担。招标代理（含编标）服务项目按照《招标代理服务收费管理暂行办法》国家计委【计价格（2002）1980号】规定的60%计取，单个项目招标代理收费最低800元。**

**四、投标保证金：**根据省财政厅要求，不收取投标保证金。

**五、履约保证金及付款方式**

1、履约保证金：成交供应商应在中标后至签订合同前向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为中标价的5%，形式：转账，逾期未缴纳的，招标人有权取消其中标资格，履约保证金在项目全部完成并验收合格后一个月内由采购单位返还。

2、付款方式

货物安装调试完毕，并经采购人验收合格且在无故障运行一个月后付合同价的90%，余款10%于质保服务期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清。乙方应根据甲方要求开具发票，付款时间为甲方收到乙方开具的增值税发票后45日内。

**六、投标截止时间、开标时间、地点**

投标文件于**2023年11月30日下午14:30前送至**启东城投集团有限公司(启东市林洋路1099号)【108】开标室并登记，逾时不再接收。

开标时间：**2023年11月30日下午14:30（北京时间）**

开标地点：**启东城投集团有限公司(启东市林洋路1099号)【108】开标室**

**七、报价文件构成**

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（按照附件二格式填写）；

（4）企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（5）提供西门子原厂对本项目的授权书复印件加盖供应商公章（格式自拟）；

（6）供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有同类产品的供货业绩。提供合同复印件（加盖报价单位公章）。

（7）投标函（按照附件三格式填写）

（8）报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（按照附件四格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（9）质保承诺书（按照附件五格式填写）；

（10）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件六格式填写，加盖报价单位公章）；

**备注：**

**（1）报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料（副本可为复印件），否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价**。

1. **如涉及报价人名称变更、资质证书到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。**

**八、成交原则：符合采购需求且以有效报价中的最低报价者中标。**

1、若总价最低者有相同时，通过抽签方式确定中标人。

2、当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

3、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

4、成交人不得用以任何方式转包或分包本项目。

5、本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

**九、特别说明**

1、投标人不足三家或经评审有效投标人不足三家的，将组织重新招标。

 2、投标人有以下情况的，招标人有权按城投公司供应商考核办法予以处理，情节严重的将暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

 （1）参加串标、围标活动的；

 （2）提供虚假资料的；

（3）中标后违约的。

**十、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在启东市自来水厂有限公司网上予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2、签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

 招标人（盖章）：启东市自来水厂有限公司

 联系人： 黄哲远

 联系电话：15962894908

 日期：2023年11月24日

**附件一：**

**报 价 承 诺 书**

启东市自来水厂有限公司：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**惠萍泵站出水管道插入式超声波流量计（双通道）采购项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　 　　（加盖单位公章）

 年 月 日

**附件二：**

**授权委托书**

启东市自来水厂有限公司：

 我公司授权我公司员工 （身份证号码为： ）参加贵单位项目的询价采购。

 授权范围如下：

 递交相关文件资料、参加投标、议价、签署相关文件及与本次招标活动相关的工作内容，该代理人代表在投标、开标、评标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以确认并承担相应法律责任。

 本授权期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

投标人（盖公章）：

 法定代表人（签字或盖章）：

被授权人签字：

日期： 年 月 日

附：被授权人身份证复印件加盖报价单位公章

**附件三：**

**投标函**

启东市自来水厂有限公司：

 贵单位关于项目的《询价公告》及相关附件我单位已收悉，并对项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。

 我单位经过对项目现场现状的考察、充分市场调研后，特报价（含税）**人民币大写 元整（小写： 元），清单明细详见附件。**

 我单位承诺：**将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及《询价公告》要求参与贵单位投标活动，若中标后将积极、善意履约合同，并接受城投公司供应商考核办法的约束，《询价公告》和《投标函》及相关文件将构成约束双方合同的一部分。**

 投标人(盖公章)：

 法定代表人（签字或盖章）：

 日期：

**附件四：**

**报价表**

**惠萍泵站出水管道插入式超声波流量计（双通道）采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** |  **配置要求** | **单位** | **数量** | **单价****（元）** | **总价****（元）**  |  **备注** |
| 1 | 西门子DN800插入式超声波流量计（双通道）  | 1、数据采集通道要求：双通道。2、环境温度∶-40℃～+70℃。3、介质温度∶-40～+200°C。4、防护等级∶变送器∶ IP67，传感器∶ IP68。5、压力等级∶ 最大静压 40bar。6、精度：0.5%-1.5%7、变送器输出∶RS485、RS232、累计脉冲、4~20mA 电流信号。8、供电模式：市电+单节锂电池备用9、传感器：无可动部件，长期稳定，安装及维护支持在线插拔，换能器为 304 不锈钢及以上等级的食品级材质。10、传感头：采用消扰电路和抗振传感头，使仪表具有良好的抗环境振动性能，无零点漂移，可靠性高。11、转换器：具有自检和自诊断功能。12、安装：流量计可在不停水的情况下，在铸铁管道、球墨铸铁管、钢管、PE 管道上安装。13、满足精度流量范围208m³/h—18095m³/h | 台 | 1 |  |  |   |
| 2 | 西门子DN1000插入式超声波流量计（双通道） | 1、数据采集通道要求：双通道。2、环境温度∶-40℃～+70℃。3、介质温度∶-40～+200°C。4、防护等级∶变送器∶ IP67，传感器∶ IP68。5、压力等级∶ 最大静压 40bar。6、精度：0.5%-1.5%7、变送器输出∶RS485、RS232、累计脉冲、4~20mA 电流信号。8、供电模式：市电+单节锂电池备用9、传感器：无可动部件，长期稳定，安装及维护支持在线插拔，换能器为 304 不锈钢及以上等级的食品级材质。10、传感头：采用消扰电路和抗振传感头，使仪表具有良好的抗环境振动性能，无零点漂移，可靠性高。11、转换器：具有自检和自诊断功能。12、安装：流量计可在不停水的情况下，在铸铁管道、球墨铸铁管、钢管、PE 管道上安装。13、满足精度流量范围315m³/h—28274m³/h | 台 | 1 |  |  |  |
| **合计大写：小写：** |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

投标人(盖公章)：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

联系电话：

时  间：

**附件五：**

**质保承诺书**

启东市自来水厂有限公司：

（单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**惠萍泵站出水管道插入式超声波流量计（双通道）采购项目**的有关活动，并宣布同意如下：

 1. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供三年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内我方免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）

 2. 在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套更新或退货。

 3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，承诺 8小时之内上门服务并在4小时内修复。如需更换货物或送修，在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。如超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。

 4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

**附件六：**

**参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签名：\_\_\_\_ \_ 日期：\_\_\_\_\_年 月 日