## Sheet1
启东市自来水厂有限公司寅阳镇供水服务站机房UPS采购项目询价公告
序号 | 设备名称 | 材质参数及尺寸 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 推荐(品牌) | 备 注
1 | UPS | 1、10KVA； 2、输入功率因≥0.9； 3、DSP全数字化控制，ECO高效节能功能； 4、智能充电方式，可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式自动切换； 5、具有开机自诊断功能，输出过载保护，输出短路保护，逆变器过温保护、电池欠压预警，电池过充保护，静态旁路开关； 6、无需并机柜，可直接并机，可4台并联，风扇智能调速设计； 7、LCD/LED双重显示； 8、RS232或USB接口，SNMP适配器、并机卡、继电器卡选配； 9、输入电压220V/400V/415/可选；输出电压220V/400V/415±1%； 10、输入频率50/60自适应； 11过载能力：≤110%，60分钟；≤125，10分钟；≤150%，1分钟；＞150%转旁路 12、蓄电池16-20节可选，LBS同步功能，满足A类机房要求 13、自带维修旁路开关，标配EPO紧急关机开关； 14、输出可接完全不平衡负载 15、含接地 （合同签订前供货商需提供设备参数的第三方权威证明备查） | 1 | 台 |  |  | 山特、金武士、正信 | 1、报价需包含9%增值税专用发票，价格包括材料、运输、卸货、安装等所有费用；2、本次供货周期为一周（7天）。 3、更换结束，验收合格后付款。
2 | 蓄电池 | 12V100AH | 16 | 只 |  |  | 山特、金武士、正信
3 | 电池柜 | A16及连接电线 | 1 | 套
4 | 安装调试 |  | 1 | 套
总 价（人民币元） |  |  | 大写： 小写：
一、公示期为自本公告发布之日起三个日历天，并于2025年4月15日17点00分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 二、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、本项目招标不接受联合体投标。
询价单位：启东市自来水厂有限公司 报价单位（盖章）：
联系人： 黄浩铭 联系人：
联系电话： 0513-68951013 联系电话：
询价时间： 2025年4月10日 报价时间：