## Sheet1
启东市自来水厂有限公司水环式真空泵采购项目询价公告
序 号 | 设备名称 | 技术要求描述 | 计量单位 | 数量 | 单 价 （元） | 总价 （元） | 备 注
1 | 水环式真空泵 | SK-6 抽气速率：6 m³/min 转速：1450rpm 电机功率：11KW 极限压力：0.093Mpa | 台 | 1 |  |  | 1、报价需包含13%增值税专用发票，价格包括材料、运输、卸货等所有费用； 2、采购货物需上门安装调试，确保仪器正常运行使用。 3、本次供货周期为5天 4、货到付款。 推荐品牌：浙江南光泵业、上海澳曼泵业、德诚电机
总 价：
一、公示期为自本公告发布之日起三个工作日，并于2025年12月5日17点30分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 二、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、提供供货产品原厂项目授权函； 5、本项目报价不接受联合体报价。
询价单位：启东市自来水厂有限公司 报价单位（盖章）：
联系人：黄浩铭 联系人：
联系电话（传真）：0513-68951013 联系电话：
地址：启东市汇龙镇金沙江路672号附楼701室 |  |  | 地址：
询价时间：2025年12月3日 报价时间：

## Sheet2
机型： | AE6-15A |  | 螺杆式空压机技术参数
项目 |  |  | 单位 | 参数 |  |  | 备注
基 本 性 能 | 公称容积流量 |  | m3/min | 2.4 | 2.1 | 1.7
| 额定排气压力 |  | MPa | 0.8 | 1 | 1.3
| 供气口排气温度 |  | ℃ | ≤环境温度+15℃
| 气量调节方式 |  |  | ON/OFF
| 噪音 |  | dB(A) | 70±2
| 振动 |  | mm/s | ≤7.1
| 供气口气体含油量 |  | ppm | ≤3
| 润滑油油量 |  | L/kg | 10 |  |  | 以实际为准
| 润滑油牌号 |  |  | HBA-C05
系 统 规 范 | 冷却方式 |  |  | 风冷
| 冷却水进水压力 |  | MPa | /
| 冷却水水量 |  | T/h | /
| 传动方式 |  |  | 皮带
| 运转方式 |  |  | 连续运转S1
电 气 规 范 | 电动机 | 额定功率 | kw | 15
|  | 电压/频率/极数 | V/Hz/P | 380/50
|  | 防护/绝缘等级 |  | IP23/F
|  | 转速 | Rpm | 2950
|  | 起动方式 |  | Y-△
| 风机 | 额定功率 | kw | 0.36
|  | 电压/频率/极数 | V/Hz/P | 380/50
|  | 防护/绝缘等级 |  | /
|  | 转速 | Rpm | 1440
|  | 起动方式 |  | /
|  | 风量 | m3/h | 3800
其 它 | 外形尺寸L*W*H |  | mm | 1080*850*1000 |  |  | 以实际为准
| 整机重量(净重) |  | kg | 450 |  |  | 以实际为准
| 出口管径 |  | in/DN | Rp3/4"
设 计 规 范 |  |  | 参 数 规 格或标准
运 行 条 件 | 环境温度 |  | -5℃~+45℃
| 相对湿度 |  | ≤60%
| 粉尘污染 |  | 不限制
| 海拔高度 |  | 海平面1,000 m以下
执 行 标 准 | 排气量测试 |  | 容积式压缩机流量测量方法 |  |  |  | GB/T15487-2015
| 振动测试 |  | 螺杆式空压机振动测定方法 |  |  |  | GB/T7777-2003
| 噪音测试 |  | 容积式压缩机噪声的测定 |  |  |  | GB/T4980-2003
| 能效等级测试 |  | 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 |  |  |  | GB19153-2019
注：本表单作为产品销售推广之用，本公司保留技术不断改进之权利，如有变更恕不先行告之！
版本：A