启东市自来水厂有限公司内衬不锈钢管及管件

2026-2027年度采购项目市场询价公告

启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司内衬不锈钢管及管件2026-2027年度采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 一、采购需求：详见附件《启东市自来水厂有限公司内衬不锈钢管及管件2026-2027年度采购清单》。

- 二、技术要求

1、管材技术要求

（1）给水内衬不锈钢复合钢管应符合CJ/T 192-2017《内衬不锈钢复合钢管》的标准相关规定。

（2）热镀锌钢管（基管）厂家生产的全新产品，质量应符合GB/T 3091-2025《低压流体输送用焊接钢管》标准要求。

（3）不锈钢采用食品级304及以上（06Cr19Ni10)，不锈钢钢管质量应符合GB/T 12771-2019《流体输送用不锈钢焊接钢管》。

（4）不锈钢管应进行在线涡流检测，且符合相关标准的要求。

（5）不锈钢复合钢管产品的卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)或者GB/T17219-2025《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》。

（6）复合钢管的外层钢管（基管）与内层不锈钢管之间的剪切试验和加持力试验的结合强度不应小于0.5 MPa。

（7）管径大于50 mm的复合钢管应作压扁性能试验，经压扁后不发生焊缝裂痕。

（8）产品标注：生产企业名称（或标识）、执行标准号、公称直径。

（9）优先选用绿色建筑节能产品。

2、连接配件技术要求

（1）复合钢管采用螺纹和沟槽连接方式，小于DN100管采用螺纹连接，大于或等于DN100管采用沟槽连接方式，管件均为内衬不锈钢玛钢材质。

（2）螺纹丝扣管件的基坯质量应符合GB/T 3287-2024《可锻铸铁管路连接件》标准。

（3）沟槽卡箍管件（基坯）质量应满足GB 5135.11-2006《自动喷水灭火系统 第11部分：沟槽式管接件》标准。

（4）配件内衬不锈钢层应为食品级304不锈钢，符合管材内衬层不锈钢的要求。

（5）螺纹复合管件应具有密封圈，满足CECS 205:2015《内衬（覆）不锈钢复合钢管管道工程技术规程》。

（6）沟槽卡箍管件应提供钢管管端面防腐套或密封圈。且应满足T/CECS 205-2024《内衬（覆）不锈钢复合钢管管道工程技术规程》的要求。

（7）密封垫圈应采用硅胶或三元乙丙生产，橡胶密封圈必须满足国家标准GB/T 21873-2008《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》、GB/T 13295-2019《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》、GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》、GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》要求。

（8）产品的卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)规定。

3、边界条件

输送介质：自来水厂出厂清水

输送温度：1℃～40℃

工作压力：2.0Mpa

最高试验压力：2.5MPa‌

水质容重：ρ=1000kg/m3

敷设方式：明敷，埋地或顶管，用于过河、过桥、过路等。

4、供货验收必须提交的材料

（1）钢管生产厂的钢管材质、性能、无损探伤等的检验报告，并加注厂家的生产批号证明；

（2）镀锌钢管生产厂的镀锌质量检验报告，并加注厂家的生产批号证明；

（3）产品的卫生检验报告；

（4）标记及包装

所有检验合格的内衬不锈钢复合镀锌钢管，外壁都应喷有清晰持久的标记，标记至少应有以下内容：

制造厂名称或商标、产品名称、公称口径、生产年份、执行标准号、产品批号、数量。

管件应放入洁净的塑料袋内并封口，装进纸质包装箱或者木质包装箱内，箱内应附有质量证明书；包装箱上应有产品名称、数量、重量、箱体尺寸、标记、制造厂名等字样。

- 复合管尺寸及允许偏差

单位为毫米

| 公称尺寸DN | 公称外径D | 外径偏差 | 衬管 公称壁厚S₂ | 衬管壁厚偏差 | 复合管公称壁厚 | 复合管 壁厚偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21.3 | ±0.5 | 0.30 | -0.05 正偏差不限 | 2.8 | ±10% |
| 20 | 26.9 |  | 0.30 |  | 2.8 |  |
| 25 | 33.7 |  | 0.30 |  | 3.2 |  |
| 32 | 42.4 |  | 0.30 |  | 3.5 |  |
| 40 | 48.3 |  | 0.40 |  | 3.5 |  |
| 50 | 60.3 | ±1% | 0.40 |  | 3.5 |  |
| 65 | 76.1 |  | 0.40 |  | 3.8 |  |
| 80 | 88.9 |  | 0.40 |  | 4.0 |  |
| 100 | 114.3 |  | 0.50 | -0.10 正偏差不限 | 4.0 |  |
| 125 | 139.7 |  | 0.50 |  | 4.0 |  |
| 150 | 168.3（165.1） |  | 0.60 |  | 4.5 |  |
| 200 | 219.1 | ±0.75% | 0.70 |  | 5.0 |  |
| 注1：复合管采用焊接连接时，衬管厚度应不小于0.5mm。 注2：DN150的钢管外径为165.1mm，仅用于采用55°锥管螺纹连接或沟槽连接时。 |  |  |  |  |  |  |

（二）供货周期要求：1年。若成交供应商不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供应商应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供应商承担该笔订单金额的20%作为违约金。

（三）质保要求：报价单位报价时须承诺所供货物的免费质保期为2年（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将有效的营业执照复印件、市场询价报价单等（详见第3条）于2026年5月28日17:00前，送或寄（以邮戳为准）或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅，联系人：顾张瑜，联系电话：0513-83352336，电子邮箱地址为：fgyjszx@163.com 。

2、报价费用说明：

本项目采取固定单价报价，此报价包括但不限于货物的制作、运输（含上下人力费）、材料检测费（一年不少于六次）、保险、装卸、配件、税率:13%（若供货方开票税率不符合要求的，则须按实向采购方结付税金）、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。本项目采购量为预估用量，会多批次少量进货，请各报价单位在报价时充分考虑各种因素（如税金、运输等各种费用），报价单位在项目实施期间，不因市场价格波动和其他各种风险因素影响而变动，最终按实际采购数量结算。

3、报价单位须提供：

（1）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖报价单位公章）；

（3）提供投标产品生产厂家的涉水卫生许可批件(管材、管件、密封胶圈)复印件（加盖报价单位公章），证书须在有效期内；

（4）提供的投标产品具有有效的2025年以来质量监督检测中心出具的检验报告复印件（加盖报价单位公章）；

（5）市场询价报价单（格式详见附件）。

4、拟定支付方式及期限：本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，收到供货方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款，剩余10%的货款于合同期结束满2年后，经采购单位认可后一次性结清。若供货方未开具发票，采购方有权拒付相应款项，并不承担相应的逾期付款的违约责任。

注：供货方申请付款的程序应符合采购方的财务规定。

5、其他：1、请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；2、本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；3、本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司

2026年5月21日